## PESOS AP Y AS BASE
LOCALIDAD: | PLACILLA DE PEÑUELAS
COBERTURAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Cobertura AP | 99.7% | 99.8% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Clientes Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83%
ESE ALTO VERDE | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99%
ESE CURAUMA 1 | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51%
ESE CURAUMA 2 | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955%
PEAP LOS ARRAYANES | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Consumo Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53%
ESE ALTO VERDE | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43%
ESE CURAUMA 1 | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42%
ESE CURAUMA 2 | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326%
PEAP LOS ARRAYANES | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
LOCALIDAD: | CURAUMA
COBERTURAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Cobertura AP | 99.95% | 99.97% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Clientes Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748%
ESE ALTO VERDE | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058%
ESE CURAUMA 1 | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32%
ESE CURAUMA 2 | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27%
PEAP FORESTA DE CURAUMA | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Consumo Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971%
ESE ALTO VERDE | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928%
ESE CURAUMA 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
ESE CURAUMA 2 | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05%
PEAP FORESTA DE CURAUMA | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## PESOS AP Y AS PROY
LOCALIDAD: | PLACILLA DE PEÑUELAS
COBERTURAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Cobertura AP | 99.7% | 99.8% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Clientes Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 19.83% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52% | 20.52%
ESE ALTO VERDE | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47% | 16.47%
ESE CURAUMA 1 | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 48.51% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36%
ESE CURAUMA 2 | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955% | 0.05955%
PEAP LOS ARRAYANES | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97% | 45.97%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Consumo Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 19.53% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 20.54%
ESE ALTO VERDE | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 32.43% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56% | 20.56%
ESE CURAUMA 1 | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 44.42% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47%
ESE CURAUMA 2 | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326% | 0.04326%
PEAP LOS ARRAYANES | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578% | 3.578%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
LOCALIDAD: | CURAUMA
COBERTURAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Cobertura AP | 99.95% | 99.97% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Clientes Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748% | 0.04748%
ESE ALTO VERDE | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.2058% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583% | 0.01583%
ESE CURAUMA 1 | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 61.14%
ESE CURAUMA 2 | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27% | 15.27%
PEAP FORESTA DE CURAUMA | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153% | 2.153%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 21.37%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ID ESTANQUE
Sector | % Consumo Sistema AP
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ESE FORESTAL | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971% | 0.00971%
ESE ALTO VERDE | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.1928% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647% | 0.02647%
ESE CURAUMA 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68%
ESE CURAUMA 2 | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05%
PEAP FORESTA DE CURAUMA | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527% | 0.7527%
ESE CURAUMA NORTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16% | 15.16%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECTOR ASOCIADO A LAGO PEÑUELAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 4.1
CUADRO N° 4.1
Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Superficiales
por Sector Abastecido
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN
Código BI | Nombre de la Fuente | Identificación del derecho | Punto de captación del derecho |  | Derechos Constituidos y/o en Uso |  |  | Inscripción en el conservador
|  |  | Norte (m) | Este (m) | L/s | Acciones | Res. DGA | Fojas | N° | fecha
V03050101 | Embalse Peñuelas | Embalse Peñuelas | 6329923 | 262040 | 3012.43 | ---- | EXP. NR-V-5-468 / ROL 138.289 de 29.04.1996 | 3 | 4 | 20-11-1998
Notas:
1.- Los derechos indicados en el Embalse Peñuelas corresponden a los 95.000.000 m3/año que fueron otorgados en esta captación y están expresados en unidades de litros por segundo.
2.- De acuerdo al estudio hidrológico Embalse Peñuelas actualizado a Marzo 2016, para un 90% de probalidad de excedencia se tiene un caudal medio anual de 125 l/s.

## 4.2
CUADRO N° 4.2
Oferta Fuentes Superficiales (Sin proyecto) (1)
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN
Mes | Embalse Lago Peñuelas (l/s) | Total Oferta Superficial (l/s) | Qmed | Factor | Qmaxd
Enero | 157.3 | 157.3 | 143 | 1.1 | 157.3
Febrero | 149.6 | 149.6 | 136 | 1.1 | 149.6
Marzo | 146.3 | 146.3 | 133 | 1.1 | 146.3
Abril | 135.3 | 135.3 | 123 | 1.1 | 135.3
Mayo | 132 | 132 | 120 | 1.1 | 132
Junio | 126.5 | 126.5 | 115 | 1.1 | 126.5
Julio | 124.3 | 124.3 | 113 | 1.1 | 124.3
Agosto | 126.5 | 126.5 | 115 | 1.1 | 126.5
Septiembre | 132 | 132 | 120 | 1.1 | 132
Octubre | 137.5 | 137.5 | 125 | 1.1 | 137.5
Noviembre | 139.7 | 139.7 | 127 | 1.1 | 139.7
Diciembre | 147.4 | 147.4 | 134 | 1.1 | 147.4
(1) Fuentes Superficiales: capacidad fuente (de acuerdo al derecho de agua de propiedad de la empresa) con 90% probabilidad de excedencia mes a mes.
Notas:
1.- De acuerdo al estudio hidrológico "Embalse Peñuelas" actualizado en Marzo 2016, se obtiene que la oferta media anual del embalse es de 125 l/s.

## 4.3
CUADRO N° 4.3.1 | [6 empty] | CUADRO N° 4.3.2
Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas | [6 empty] | Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas
por Sector Abastecido | [6 empty] | por Sector Abastecido
Localidad: GRAN VALPARAISO | [6 empty] | Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS | [6 empty] | Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN | [6 empty] | Etapa: PRODUCCIÓN
Código Captación BI | Identificación Captación (Nombre) | Derechos de agua (l/s) | Res. DGA | Inscripción en el Conservador |  |  | Código Captación BI | Identificación Captación (Nombre) | Profundidad Pozo (m) | Nivel estático (m) | Nivel Dinámico (*) (m) | Capacidad del pozo (l/s) (**)
|  |  |  | Fojas | N° | Fecha
No existe este tipo de infraestructura en esta localidad. | [6 empty] | No existe este tipo de infraestructura en esta localidad.

## 4.4
CUADRO N° 4.4.1
Balance Oferta Demanda Mensual Fuentes y/o Captaciones (Sin proyecto)
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN | [6 empty] | Qmáxd | 2016 | 204.9167 | l/s
Año: 2016 | Oferta Fuentes Superficiales (l/s) (*) | Oferta Fuentes Subterráneas (l/s) | Total Oferta Fuentes (l/s) | Demanda Máxima Diaria (l/s) (**) | Déficit (superávit) (l/s) |  | Producción 2014 | Volumen Producción 2016 PD | CDMC | Nº Dïas | Qmed (l/s) | Factor | Final
Enero | 157.3 | 0 | 157.3 | 204.9167 | -47.6167 |  | 9779574 | 473404.0273 | 1.1 | 31 | 176.7488 | 1.1594 | 204.9167
Febrero | 149.6 | 0 | 149.6 | 201.292 | -51.692 |  | 8676917 | 420027.2377 | 1.1 | 28 | 173.6224 | 1.1594 | 201.292
Marzo | 146.3 | 0 | 146.3 | 186.4344 | -40.1344 |  | 8897517 | 430705.9163 | 1.1 | 31 | 160.8072 | 1.1594 | 186.4344
Abril | 135.3 | 0 | 135.3 | 189.3873 | -54.0873 |  | 8746880 | 423413.9666 | 1.1 | 30 | 163.3542 | 1.1594 | 189.3873
Mayo | 132 | 0 | 132 | 173.2871 | -41.2871 |  | 8270066 | 400332.627 | 1.1 | 31 | 149.4671 | 1.1594 | 173.2871
Junio | 126.5 | 0 | 126.5 | 168.5366 | -42.0366 |  | 7783888 | 376798.0004 | 1.1 | 30 | 145.3696 | 1.1594 | 168.5366
Julio | 124.3 | 0 | 124.3 | 172.2119 | -47.9119 |  | 8218749 | 397848.503 | 1.1 | 31 | 148.5396 | 1.1594 | 172.2119
Agosto | 126.5 | 0 | 126.5 | 166.4972 | -39.9972 |  | 7946018 | 384646.2967 | 1.1 | 31 | 143.6105 | 1.1594 | 166.4972
Septiembre | 132 | 0 | 132 | 166.2378 | -34.2378 |  | 7677714 | 371658.3901 | 1.1 | 30 | 143.3867 | 1.1594 | 166.2378
Octubre | 137.5 | 0 | 137.5 | 177.5214 | -40.0214 |  | 8472146 | 410114.8002 | 1.1 | 31 | 153.1193 | 1.1594 | 177.5214
Noviembre | 139.7 | 0 | 139.7 | 184.1871 | -44.4871 |  | 8506705 | 411787.7125 | 1.1 | 30 | 158.8687 | 1.1594 | 184.1871
Diciembre | 147.4 | 0 | 147.4 | 190.464 | -43.064 |  | 9089825 | 440015.0521 | 1.1 | 31 | 164.2828 | 1.1594 | 190.464
(*) debe ser consistente con la oferta de fuentes | [5 empty] | Total = | 102065999 | 4940752.5298 | ---- | 365 | 156.6702 |  | ----
(**) Corresponde a la demanda mensual, en captación por el coeficiente CDMC definido en el punto 3.2. Debe incluir las pérdidas en las etapas de distribución y en producción (conducciones y plantas de tratamiento)
Notas:
1.- La demanda indicada corresponde a la suma de las localidades de Curauma y Placilla de Peñuelas.
2.- La distribución mensual de la demanda se obtiene en base al peso de producción mensual registrado en el año 2014.
3.- Se considera que los sistemas de bombeo presentan un funcionamiento de 24 horas.
4.- El déficit que presenta el sistema es suplido por las fuentes de Las Vegas y Concón, las cuales permiten abastecer a las localidades de Placilla de Peñuelas y Curauma por medio del sistema de elevación San Roque, situación prevista en el PD del Gran Valparaíso actualización 2015.
CUADRO N° 4.4.2
Balance Oferta Demanda Mensual Fuentes y/o Captaciones (Sin proyecto)
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN | [6 empty] | Qmáxd | 2016 | 344.477 | l/s
Año: 2031 | Oferta Fuentes Superficiales (l/s) (*) | Oferta Fuentes Subterráneas (l/s) | Total Oferta Fuentes (l/s) | Demanda Máxima Diaria (l/s) (**) | Déficit (superávit) (l/s) |  | Producción 2014 | Volumen Producción 2016 PD | CDMC | Nº Dïas | Qmed (l/s) | Factor | Final
Enero | 157.3 | 0 | 157.3 | 344.477 | -187.177 |  | 9779574 | 794739.1039 | 1.1 | 31 | 296.7216 | 1.1609 | 344.477
Febrero | 149.6 | 0 | 149.6 | 338.3837 | -188.7837 |  | 8676917 | 705131.4548 | 1.1 | 28 | 291.473 | 1.1609 | 338.3837
Marzo | 146.3 | 0 | 146.3 | 313.4073 | -167.1073 |  | 8897517 | 723058.5594 | 1.1 | 31 | 269.9591 | 1.1609 | 313.4073
Abril | 135.3 | 0 | 135.3 | 318.3713 | -183.0713 |  | 8746880 | 710817.0124 | 1.1 | 30 | 274.235 | 1.1609 | 318.3713
Mayo | 132 | 0 | 132 | 291.3059 | -159.3059 |  | 8270066 | 672068.6241 | 1.1 | 31 | 250.9217 | 1.1609 | 291.3059
Junio | 126.5 | 0 | 126.5 | 283.32 | -156.82 |  | 7783888 | 632559.2684 | 1.1 | 30 | 244.0429 | 1.1609 | 283.32
Julio | 124.3 | 0 | 124.3 | 289.4983 | -165.1983 |  | 8218749 | 667898.3375 | 1.1 | 31 | 249.3647 | 1.1609 | 289.4983
Agosto | 126.5 | 0 | 126.5 | 279.8916 | -153.3916 |  | 7946018 | 645734.7963 | 1.1 | 31 | 241.0898 | 1.1609 | 279.8916
Septiembre | 132 | 0 | 132 | 279.4555 | -147.4555 |  | 7677714 | 623931.0163 | 1.1 | 30 | 240.7141 | 1.1609 | 279.4555
Octubre | 137.5 | 0 | 137.5 | 298.424 | -160.924 |  | 8472146 | 688490.6971 | 1.1 | 31 | 257.053 | 1.1609 | 298.424
Noviembre | 139.7 | 0 | 139.7 | 309.6293 | -169.9293 |  | 8506705 | 691299.1414 | 1.1 | 30 | 266.7049 | 1.1609 | 309.6293
Diciembre | 147.4 | 0 | 147.4 | 320.1812 | -172.7812 |  | 9089825 | 738686.5088 | 1.1 | 31 | 275.7939 | 1.1609 | 320.1812
(*) debe ser consistente con la oferta de fuentes | [5 empty] | Total = | 102065999 | 8294414.5202 |  | 365 | 263.0142
(**) Corresponde a la demanda mensual, en captación por el coeficiente CDMC definido en el punto 3.2. Debe incluir las pérdidas en las etapas de distribución y en producción (conducciones y plantas de tratamiento)
Notas:
1.- La demanda indicada corresponde a la suma de las localidades de Curauma y Placilla de Peñuelas.
2.- La distribución mensual de la demanda se obtiene en base al peso de producción mensual registrado en el año 2014.
3.- Se considera que los sistemas de bombeo presentan un funcionamiento de 24 horas.
4.- El déficit que presenta el sistema es suplido por las fuentes de Las Vegas y Concón, las cuales permiten abastecer a las localidades de Placilla de Peñuelas y Curauma por medio del sistema de elevación San Roque, situación prevista en el PD del Gran Valparaíso actualización 2015.

## 4.4.3
CUADRO N° 4.4.3
Balance Oferta - Demanda Captaciones Resumen
por Sector Abastecido - Sin Proyecto
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN
AÑO | Capacidad de fuentes (l/s) (1) | Capacidad Total (l/s) | Demanda máxima diaria (l/s) (2) |  |  | Balance Sin Proyecto (l/s)
| Planta Peñuelas |  | Curauma | Placilla de Peñuelas | Total
2016 | 157.3 | 157.3 | 117.0832 | 87.8334 | 204.9167 | -47.6167
2017 | 157.3 | 157.3 | 123.6956 | 90.3898 | 214.0854 | -56.7854
2018 | 157.3 | 157.3 | 130.3285 | 92.9462 | 223.2747 | -65.9747
2019 | 157.3 | 157.3 | 136.982 | 95.5027 | 232.4847 | -75.1847
2020 | 157.3 | 157.3 | 143.6561 | 98.0553 | 241.7114 | -84.4114
2021 | 157.3 | 157.3 | 150.3508 | 100.6078 | 250.9586 | -93.6586
2022 | 157.3 | 157.3 | 157.0663 | 103.1601 | 260.2264 | -102.9264
2023 | 157.3 | 157.3 | 163.8025 | 105.7124 | 269.5149 | -112.2149
2024 | 157.3 | 157.3 | 170.5595 | 108.2646 | 278.8241 | -121.5241
2025 | 157.3 | 157.3 | 177.3374 | 110.8166 | 288.154 | -130.854
2026 | 157.3 | 157.3 | 184.1361 | 113.3686 | 297.5047 | -140.2047
2027 | 157.3 | 157.3 | 190.9558 | 115.9205 | 306.8763 | -149.5763
2028 | 157.3 | 157.3 | 197.7965 | 118.4722 | 316.2688 | -158.9688
2029 | 157.3 | 157.3 | 204.6583 | 121.0239 | 325.6822 | -168.3822
2030 | 157.3 | 157.3 | 211.5411 | 123.5667 | 335.1078 | -177.8078
2031 | 157.3 | 157.3 | 218.102 | 126.3749 | 344.477 | -187.177
(*) Incluir Plantas desaladoras si corresponde
(1): Caudal producido a la salida de la planta.
(2): Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar la demanda a la salida de la planta.
Notas:
1.- La demanda indicada corresponde a la suma de las localidades de Curauma y Placilla de Peñuelas.
2.- La distribución mensual de la demanda se obtiene en base al peso de producción mensual registrado en el año 2014.
3.- Se considera que los sistemas de bombeo presentan un funcionamiento de 24 horas.
4.- El déficit que presenta el sistema es suplido por las fuentes de Las Vegas y Concón, las cuales permiten abastecer a las localidades de Placilla de Peñuelas y Curauma por medio del sistema de elevación San Roque, situación prevista en el PD del Gran Valparaíso actualización 2015.

## 4.5
CUADRO N° 4.5 (CUADRO N° 4.6a.1 de BOD GV)
Balance Oferta - Demanda Fuentes
Por Sector Abastecido - Con Proyecto
Localidad: GRAN VALPARAISO, LITORAL NORTE y QUILLOTA ACONCAGUA
Nombre Sector: VILLA ALEMANA, QUILPUÉ, VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO, REÑACA, CONCÓN, CURAUMA, PLACILLA DE PEÑUELAS, LITORAL NORTE y QUILLOTA ACONCAGUA
Etapa: Producción
Año | [43 empty] | Oferta Total (l/s) | Demanda máx diaria (**) (l/s) |  |  |  |  | Balance Déficit/ (Superávit) (l/s)
[38 empty] | Planta Las Vegas |  |  | Las Vegas Captaciones Subterraneas | Planta Filtro Pozo Azul | Planta Peñuelas |  | Litoral Norte (El Mirador) (***) | Quillota Aconcagua |  | Gran Valparaiso | Total
| Sondajes Colmo |  |  |  |  | Sondajes Maggi |  |  | Sondajes Manterola | [5 empty] | Sondajes Gaete |  | Sondajes Acedo |  |  |  | Pozo Arega N°25 | Sondajes Foster |  |  | Sondajes Curauma |  |  |  |  | DOS |  |  | Marzan 1 | Pozo Nº7 | Captaciones Superficiales |  | TOTAL Planta Concon | Captaciones Superficiales |  | TOTAL Planta Las Vegas | [5 empty] | Limache | La Calera
| Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 6 | Nº 9 | N°14 | N°15 | N°16 | N°08 | N°10 | N°11 | N°19 | N°20 | N°21 | N°22 | N°24 | N°12 | N°13 | N°17 | N°18 |  | N°27 | N°28 | N°29 | N°1 | N°2 | N°4 | N°5 | N°6 | 945-A | 1034 | 1035-A |  |  | río Aconc. | Los Aromos |  | 2a. secc. Nueva | 2a. secc.
2015 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 0 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 200 | 1100 | 2014 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 4801.3 | 305 | 136.432 | 48.7513 | 4233.2376 | 4723.4209 | 77.8791
2016 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1100 | 2160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 4947.54 | 311 | 137.7769 | 51.5918 | 4294.048 | 4794.4167 | 153.1233
2017 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1100 | 2160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 4947.54 | 318 | 139.1221 | 54.4461 | 4354.5208 | 4866.089 | 81.451
2018 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1100 | 2160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 4947.54 | 325 | 140.4675 | 57.3144 | 4414.6484 | 4937.4302 | 10.1098
2019 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 332 | 141.813 | 60.1966 | 4474.4254 | 5008.435 | 939.105
2020 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 339 | 143.153 | 63.0928 | 4537.484 | 5082.7298 | 864.8102
2021 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 346 | 144.4931 | 66.0031 | 4600.1953 | 5156.6914 | 790.8486
2022 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 354 | 145.8332 | 68.9275 | 4662.5628 | 5231.3235 | 716.2165
2023 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 361 | 147.1735 | 71.8661 | 4724.59 | 5304.6296 | 642.9104
2024 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 368 | 148.5138 | 74.819 | 4786.2804 | 5377.6132 | 569.9268
2025 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 376 | 149.8542 | 77.7862 | 4847.6376 | 5451.278 | 496.262
2026 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 383 | 151.1946 | 80.7678 | 4908.6649 | 5523.6274 | 423.9126
2027 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 390 | 152.5352 | 83.7638 | 4969.3658 | 5595.6648 | 351.8752
2028 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 398 | 153.8758 | 86.7743 | 5029.7437 | 5668.3938 | 279.1462
2029 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 405 | 155.2164 | 89.7994 | 5089.8019 | 5739.8178 | 207.7222
2030 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 2100 | 3160.24 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157.3 | 5947.54 | 412 | 156.5614 | 92.8565 | 5150.2453 | 5811.6633 | 135.8767
(*) Se proyecta para el año 2018 la construcción de la conducción Los Aromos-Concón, que aumentará la oferta de la captación superficial "4ta sección de río Aconcagua" de Concón en 2.000 l/s
(*) El déficit que presenta el sistema es suplido por las fuentes de Las Vegas y Concón, las cuales permiten abastecer a las localidades de Placilla de Peñuelas y Curauma por medio del sistema de elevación San Roque, situación prevista en el PD del Gran Valparaíso actualización 2015.
Notas:
1.- El sistema de producción Las Vegas se encuentra limitado por el acueducto Las Vegas, que tiene capacidad de porteo de 2.550 l/s.
2.- Se asegura aporte de 1.000 l/s de Planta Las Vegas considerando acuerdo con DOH para suplir diferencia
3.- 2da secc. Nueva de Plata Las Vegas corresponde a Nueva Bocatoma de río Aconcagua
4.- 2da secc. de Plata Las Vegas corresponde a antigua 3era seccion de río Aconcagua
Año | [43 empty] | Oferta Total (l/s) | Demanda máx diaria (**) (l/s) |  |  |  |  | Balance Déficit/(Superávit) (l/s)
[38 empty] | Planta Las Vegas |  |  | Galería Las Vegas | Planta Filtro Pozo Azul | Planta Peñuelas |  | Quintero (El Mirador) (***) | Limache | La Calera | Gran Valparaiso | Total
| Sondajes Colmo |  |  |  |  | Sondajes Maggi |  |  | Sondajes Manterola | [5 empty] | Sondajes Gaete |  | Sondajes Acedo |  |  |  | Pozo Arega N°25 | Sondajes Foster |  |  | Sondajes Curauma |  |  |  |  | DOS |  |  | Marzan 1 | Pozo Nº7 | Captaciones Superficiales |  | TOTAL Planta Concon | 2a. secc. | 2a. secc. | TOTAL Planta Las Vegas
| Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 6 | Nº 9 | N°14 | N°15 | N°16 | N°08 | N°10 | N°11 | N°19 | N°20 | N°21 | N°22 | N°24 | N°12 | N°13 | N°17 | N°18 |  | N°27 | N°28 | N°29 | N°1 | N°2 | N°4 | N°5 | N°6 | 945-A | 1034 | 1035-A |  |  | río Aconc. | Los Aromos
2015 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 0 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 200 | 1022.4209 | 1936.4209 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157 | 4723.4209 | 305 | 136.432 | 48.7513 | 4233.2376 | 4723.4209 | 0
2016 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 947.1767 | 2007.4167 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157 | 4794.4167 | 311 | 137.7769 | 51.5918 | 4294.048 | 4794.4167 | 0
2017 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1018.849 | 2079.089 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157 | 4866.089 | 318 | 139.1221 | 54.4461 | 4354.5208 | 4866.089 | 0
2018 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1090.1902 | 2150.4302 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157 | 4937.4302 | 325 | 140.4675 | 57.3144 | 4414.6484 | 4937.4302 | 0
2019 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1161.195 | 2221.435 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157 | 5008.435 | 332 | 141.813 | 60.1966 | 4474.4254 | 5008.435 | 0
2020 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1235.4898 | 2295.7298 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 80 | 157 | 5082.7298 | 339 | 143.153 | 63.0928 | 4537.484 | 5082.7298 | 0
2021 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1341.6477 | 2401.8877 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 47.8038 | 157 | 5156.6914 | 346 | 144.4931 | 66.0031 | 4600.1953 | 5156.6914 | 0
2022 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1415.515 | 2475.755 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 48.5684 | 157 | 5231.3235 | 354 | 145.8332 | 68.9275 | 4662.5628 | 5231.3235 | 0
2023 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1488.0564 | 2548.2964 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 49.3331 | 157 | 5304.6296 | 361 | 147.1735 | 71.8661 | 4724.59 | 5304.6296 | 0
2024 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1560.2754 | 2620.5154 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 50.0978 | 157 | 5377.6132 | 368 | 148.5138 | 74.819 | 4786.2804 | 5377.6132 | 0
2025 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1633.1755 | 2693.4155 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 50.8625 | 157 | 5451.278 | 376 | 149.8542 | 77.7862 | 4847.6376 | 5451.278 | 0
2026 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1704.7602 | 2765.0002 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 51.6272 | 157 | 5523.6274 | 383 | 151.1946 | 80.7678 | 4908.6649 | 5523.6274 | 0
2027 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1776.033 | 2836.273 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 52.3918 | 157 | 5595.6648 | 390 | 152.5352 | 83.7638 | 4969.3658 | 5595.6648 | 0
2028 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1847.9973 | 2908.2373 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 53.1565 | 157 | 5668.3938 | 398 | 153.8758 | 86.7743 | 5029.7437 | 5668.3938 | 0
2029 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1918.6566 | 2978.8966 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 53.9211 | 157 | 5739.8178 | 405 | 155.2164 | 89.7994 | 5089.8019 | 5739.8178 | 0
2030 | 5.2 | 47 | 35 | 19.5 | 17 | 14.7 | 39.1 | 12.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 10 | 30.4 | 48 | 48 | 57 | 22.6 | 52 | 16 | 20 | 16 | 53.6 | 44 | 44 | 44.4 | 51.2 | 19.2 | 12 | 5.44 | 42.4 | 5.7 | 200 | 1989.7376 | 3049.9776 | 445 | 555 | 1000 | 1550 | 54.6856 | 157 | 5811.6633 | 412 | 156.5614 | 92.8565 | 5150.2453 | 5811.6633 | 0

## 4.6-4.7
CUADRO N° 4.6
Balance Oferta - Demanda Plantas de Tratamiento (*)
por Sector Abastecido - Sin Proyecto
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN
AÑO | Capacidad de Tratamiento (l/s) (1) | Capacidad Total (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
Planta Peñuelas EVP03-30TT02 EVP03-15TT01
2016 | 450 | 450 | 204.9167 | 245.0833
2017 | 450 | 450 | 214.0854 | 235.9146
2018 | 450 | 450 | 223.2747 | 226.7253
2019 | 450 | 450 | 232.4847 | 217.5153
2020 | 450 | 450 | 241.7114 | 208.2886
2021 | 450 | 450 | 250.9586 | 199.0414
2022 | 450 | 450 | 260.2264 | 189.7736
2023 | 450 | 450 | 269.5149 | 180.4851
2024 | 450 | 450 | 278.8241 | 171.1759
2025 | 450 | 450 | 288.154 | 161.846
2026 | 450 | 450 | 297.5047 | 152.4953
2027 | 450 | 450 | 306.8763 | 143.1237
2028 | 450 | 450 | 316.2688 | 133.7312
2029 | 450 | 450 | 325.6822 | 124.3178
2030 | 450 | 450 | 335.1078 | 114.8922
2031 | 450 | 450 | 344.477 | 105.523
(*) Incluir Plantas desaladoras si corresponde
(1) Caudal producido a la salida de la planta.
(2) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar la demanda a la salida de la planta.
CUADRO N° 4.7
Balance Oferta - Demanda Plantas de Tratamiento (*)
por Sector Abastecido - Con Proyecto
Localidad: GRAN VALPARAISO
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Etapa: PRODUCCIÓN
No hay déficit.

## 4.8
CUADRO N° 4.8
Capacidad Plantas de Tratamiento para Abatir Turbiedad
Nombre Sector: CURAUMA Y PLACILLA DE PEÑUELAS
Nombre Planta de Tratamiento: Peñuelas
Código BI: EVP03-15TT01 / EVP03-30TT02
Etapa: Producción
Año 2014 | Turbiedad (1) UNT | Caudal Efectivo de PTAP (2) (l/s) | % de Capacidad
Enero | 0.48103 | 450 | 100%
Febrero | 0.75893 | 450 | 100%
Marzo | 0.67586 | 450 | 100%
Abril | 0.92167 | 450 | 100%
Mayo | 1.0133 | 450 | 100%
Junio | 1.1138 | 450 | 100%
Julio | 1.4143 | 450 | 100%
Agosto | 1.5516 | 450 | 100%
Septiembre | 1.466 | 450 | 100%
Octubre | 1.186 | 450 | 100%
Noviembre | 1.018 | 450 | 100%
Diciembre | 1.7484 | 450 | 100%
(1) Debe indicar las turbiedades probables de ocurrir en la fuente.
(2) En esta tabla se debe expresar el caudal efectivo que puede tratar la PTAP para los niveles de turbiedad posible de encontrar en la fuente.
(3) Se consideraron en el análisis las turbiedades promedio mensuales ocurridas en el año base.
(4) La planta considera 20 UNT de turbiedad como valor máximo de diseño.

## 4.9 - 4.10
CUADRO Nº 4.9
Balance Oferta – Demanda Centros de Cloración
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Centro de Cloración: SPAP Peñuelas
Código BI: EVP03-40DF01
Etapa: Producción
Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Prod. (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
2016 | 500 | 204.9167 | 295.0833
2017 | 500 | 214.0854 | 285.9146
2018 | 500 | 223.2747 | 276.7253
2019 | 500 | 232.4847 | 267.5153
2020 | 500 | 241.7114 | 258.2886
2021 | 500 | 250.9586 | 249.0414
2022 | 500 | 260.2264 | 239.7736
2023 | 500 | 269.5149 | 230.4851
2024 | 500 | 278.8241 | 221.1759
2025 | 500 | 288.154 | 211.846
2026 | 500 | 297.5047 | 202.4953
2027 | 500 | 306.8763 | 193.1237
2028 | 500 | 316.2688 | 183.7312
2029 | 500 | 325.6822 | 174.3178
2030 | 500 | 335.1078 | 164.8922
2031 | 500 | 344.477 | 155.523
(1) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar demanda a la salida de planta.
Notas
1.-La demanda es proporcional a la proyección de la demanda asociada a los pesos de los sectores considerados contenidos en el cuadro "Peso % AP y AS Base" y/o a las ofertas de las fuentes de producción referidos al total de fuentes existentes.
CUADRO Nº 4.10
Balance Oferta – Demanda Centros de Cloración
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
No hay déficit.

## 4.11 - 4.12
CUADRO Nº 4.11
Balance Oferta – Demanda Centros de Fluoruración
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Centro de Fluoruración: Fluoración Peñuelas
Codigo: EVP03-45FL01
Etapa: Producción
Año | Capacidad Centro Fluoruración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Prod. (l/s) (1), (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
2016 | 500 | 204.9167 | 295.0833
2017 | 500 | 214.0854 | 285.9146
2018 | 500 | 223.2747 | 276.7253
2019 | 500 | 232.4847 | 267.5153
2020 | 500 | 241.7114 | 258.2886
2021 | 500 | 250.9586 | 249.0414
2022 | 500 | 260.2264 | 239.7736
2023 | 500 | 269.5149 | 230.4851
2024 | 500 | 278.8241 | 221.1759
2025 | 500 | 288.154 | 211.846
2026 | 500 | 297.5047 | 202.4953
2027 | 500 | 306.8763 | 193.1237
2028 | 500 | 316.2688 | 183.7312
2029 | 500 | 325.6822 | 174.3178
2030 | 500 | 335.1078 | 164.8922
2031 | 500 | 344.477 | 155.523
(1) Incluye las pérdidas correspondientes, se debe indicar demanda a la salida de planta.
Notas
1.-La demanda es proporcional a la proyección de la demanda asociada a los pesos de los sectores considerados contenidos en el cuadro "Peso % AP y AS Base" y/o a las ofertas de las fuentes de producción referidos al total de fuentes existentes.
CUADRO Nº 4.12
Balance Oferta – Demanda Centros de Fluoruración
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
No hay déficit.

## 4.13
CUADRO Nº 4.13
Balance Oferta – Demanda
Plantas Elevadoras e Impulsión Asociada
Por Sector Abastecido –Sin Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Planta Elevadora:
Codigo:
Etapa: Producción
Año | Impulsion asociada
| Impulsión 1 |  | Qmax diario (l/s) | Hg (m) | Helev (m)
| Longitud (m) | D (mm)
2016 | No existe este tipo de infraestructura en esta localidad.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

## 4.14 - 4.15
CUADRO Nº 4.14
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Planta Elevadora:
Codigo:
Etapa: Producción
Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PE Sin Proyecto
| Q (l/s) | H (m) | Qmáx. Diario (l/s) (2) | Helev. (m) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
2016 | No existe este tipo de infraestructura en esta localidad.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
CUADRO Nº 4.15
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Planta Elevadora:
Codigo:
Etapa: Producción
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Obra Proyectada |  | Balance Con Proyecto
| Q (l/s) | Helev. (m) | Qmáx. Diario (l/s) | Helev. (m) | Q (l/s) | H (m)
2016 | No existe este tipo de infraestructura en esta localidad.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

## 4.16 - 4.17
CUADRO Nº 4.16.1
Balance Oferta – Demanda Conducciones - Sin Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Conducción: Aducción Embalse a Cámara de Rejas
Código BI: EVP03-05CP01-AD01
Etapa: Producción
Año | Capacidad |  |  | Total Capacidad (l/s) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s)
Cond1
| Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Capacidad Máxima de Porteo (l/s)
2016 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 204.9167 | 479.1384
2017 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 214.0854 | 469.9697
2018 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 223.2747 | 460.7804
2019 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 232.4847 | 451.5704
2020 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 241.7114 | 442.3437
2021 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 250.9586 | 433.0965
2022 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 260.2264 | 423.8287
2023 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 269.5149 | 414.5402
2024 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 278.8241 | 405.231
2025 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 288.154 | 395.9011
2026 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 297.5047 | 386.5504
2027 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 306.8763 | 377.1788
2028 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 316.2688 | 367.7863
2029 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 325.6822 | 358.3729
2030 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 335.1078 | 348.9473
2031 | 762 | 1.5 | 684.0551 | 684.0551 | 344.477 | 339.5781
Notas
1.-La demanda es proporcional a la proyección de la demanda asociada a los pesos de los sectores considerados contenidos en el cuadro "Peso % AP y AS Base" y/o a las ofertas de las fuentes de producción referidos al total de fuentes existentes.
Notas
1.- La capacidad de las impulsiones (I) son calculadas en base a una velocidad de 2.5 m/s.
2.- La capacidad de las tuberias a boca llena (aducciones (A)) con transporte gravitacional son calculadas en base a una velocidad de 1.5 m/s.
CUADRO Nº 4.17.1
Balance Oferta – Demanda Conducciones - Con Proyecto
Nombre Sector: Curauma y Placilla de Peñuelas
Nombre Conducción: Aducción Embalse a Cámara de Rejas
Código BI: EVP03-05CP01-AD01
Etapa: Producción
Año | Déficit Sin Proyecto (l/s) |  | Obra Proyectada |  |  | Balance Con Proyecto (l/s)
|  |  | Longitud (m) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
2016 | No hay déficit.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

## Proy de DemPlacilla de Peñuelas
PROYECCIÓN DEMANDA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: |  | PLACILLA DE PEÑUELAS
Año | Población Total T.O. |  | Cobertura AP % | Población Abastecida |  | Indice Habitacional |  | Clientes N° | Consumo Periodo no Punta |  |  | Consumo Periodo Punta
| PnoP Hab | PP Hab |  | PnoP Hab | PP Hab | PnoP Hab/viv | PP Hab/viv |  | Dotación |  | Volumen m3/PnoP | Dotación |  | Volumen m3/PP
[9 empty] | Población l/hab/día | Clientes m3/cli/mes |  | Población l/hab/día | Clientes m3/cli/mes
2015 | 18156.3487 | 18156.3487 | 99.6% | 18083.6942 | 18083.6942 | 3.2977 | 3.2977 | 5658.6985 | 177.407 | 17.2446 | 780655.8115 | 200.3811 | 19.4778 | 440875.0456
2016 | 18626.2811 | 18626.2811 | 99.7% | 18570.3799 | 18570.3799 | 3.2738 | 3.2738 | 5853.4068 | 177.9363 | 17.1707 | 804057.0227 | 200.9789 | 19.3943 | 454090.8699
2017 | 19086.2646 | 19086.2646 | 99.8% | 19048.0768 | 19048.0768 | 3.2499 | 3.2499 | 6048.1244 | 178.5228 | 17.1016 | 827458.7206 | 201.6413 | 19.3162 | 467306.969
2018 | 19536.327 | 19536.327 | 99.9% | 19516.7829 | 19516.7829 | 3.226 | 3.226 | 6242.8507 | 179.1632 | 17.0367 | 850860.9692 | 202.3647 | 19.2429 | 480523.3792
2019 | 19976.4963 | 19976.4963 | 100% | 19976.4963 | 19976.4963 | 3.2021 | 3.2021 | 6437.5855 | 179.8546 | 16.9758 | 874263.8283 | 203.1456 | 19.1741 | 493740.1342
2020 | 20427.2151 | 20427.2151 | 100% | 20427.2151 | 20427.2151 | 3.1782 | 3.1782 | 6632.3282 | 180.5873 | 16.9177 | 897631.2036 | 203.9732 | 19.1086 | 506936.8497
2021 | 20870.1174 | 20870.1174 | 100% | 20870.1174 | 20870.1174 | 3.1545 | 3.1545 | 6827.0785 | 181.356 | 16.863 | 920997.4955 | 204.8415 | 19.0467 | 520132.9533
2022 | 21305.2937 | 21305.2937 | 100% | 21305.2937 | 21305.2937 | 3.131 | 3.131 | 7021.8361 | 182.1586 | 16.8112 | 944362.7515 | 205.748 | 18.9882 | 533328.472
2023 | 21732.8334 | 21732.8334 | 100% | 21732.8334 | 21732.8334 | 3.1076 | 3.1076 | 7216.6006 | 182.9932 | 16.7622 | 967727.0168 | 206.6906 | 18.9329 | 546523.4311
2024 | 22152.8251 | 22152.8251 | 100% | 22152.8251 | 22152.8251 | 3.0844 | 3.0844 | 7411.3717 | 183.858 | 16.7157 | 991090.3338 | 207.6675 | 18.8804 | 559717.8547
2025 | 22565.3567 | 22565.3567 | 100% | 22565.3567 | 22565.3567 | 3.0614 | 3.0614 | 7606.1491 | 184.7515 | 16.6716 | 1014452.7426 | 208.6767 | 18.8305 | 572911.7654
2026 | 22970.5151 | 22970.5151 | 100% | 22970.5151 | 22970.5151 | 3.0386 | 3.0386 | 7800.9326 | 185.6724 | 16.6297 | 1037814.281 | 209.7168 | 18.7832 | 586105.1845
2027 | 23368.3867 | 23368.3867 | 100% | 23368.3867 | 23368.3867 | 3.0159 | 3.0159 | 7995.7219 | 186.6193 | 16.5897 | 1061174.9848 | 210.7864 | 18.7381 | 599298.1322
2028 | 23759.0566 | 23759.0566 | 100% | 23759.0566 | 23759.0566 | 2.9934 | 2.9934 | 8190.5167 | 187.5913 | 16.5517 | 1084534.8877 | 211.8842 | 18.6951 | 612490.6277
2029 | 24142.6095 | 24142.6095 | 100% | 24142.6095 | 24142.6095 | 2.971 | 2.971 | 8385.3168 | 188.5873 | 16.5154 | 1107894.0218 | 213.0092 | 18.6541 | 625682.689
2030 | 24519.6857 | 24519.6857 | 100% | 24519.6857 | 24519.6857 | 2.9489 | 2.9489 | 8580.3168 | 189.5885 | 16.4792 | 1131171.3421 | 214.14 | 18.6132 | 638828.546
2031 | 24889.7895 | 24889.7895 | 100% | 24889.7895 | 24889.7895 | 2.9269 | 2.9269 | 8775.3168 | 191.0139 | 16.4792 | 1156878.8326 | 215.7501 | 18.6132 | 653346.8406
Notas:
Año | Consumo Anual |  |  |  | Factores de Diseño |  | Caudales de Consumo |  |  | Pérdidas |  |  | Caudales de Producción |  |  | Caudales de Distribución
| Dotación |  | Volumen |  | FMD | FMH | Qmedio l/s | Qmáxdiario l/s | Qmáxhor l/s | Total % | Producción % | Distribución % | Volumen m3/año | Qmedio l/s | Qmáxdiario l/s | Volumen m3/año | Qmedio l/s | Qmáxdiario l/s | Qmáxhor l/s
| Población l/hab/día | Clientes m3/cli/mes | Anual m3/año | Sobrecons m3/año
2015 | 185.0651 | 17.989 | 1221530.8571 | 35216.1122 | 1.2917 | 1.5 | 38.7345 | 50.0341 | 75.0511 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2081954.7007 | 66.0184 | 85.2771 | 1948276.4604 | 61.7794 | 79.8017 | 119.7025
2016 | 185.6171 | 17.9119 | 1258147.8926 | 36271.7627 | 1.2917 | 1.5 | 39.8956 | 51.5339 | 77.3009 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2144364.1018 | 67.9973 | 87.8334 | 2006678.6759 | 63.6314 | 82.1938 | 123.2907
2017 | 186.2289 | 17.8398 | 1294765.6897 | 37327.4351 | 1.2917 | 1.5 | 41.0568 | 53.0338 | 79.5507 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2206774.8008 | 69.9764 | 90.3898 | 2065082.106 | 65.4833 | 84.586 | 126.8791
2018 | 186.897 | 17.7721 | 1331384.3484 | 38383.1324 | 1.2917 | 1.5 | 42.2179 | 54.5337 | 81.8005 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2269186.9685 | 71.9554 | 92.9462 | 2123486.9104 | 67.3353 | 86.9783 | 130.4675
2019 | 187.6183 | 17.7086 | 1368003.9625 | 39438.8572 | 1.2917 | 1.5 | 43.3791 | 56.0336 | 84.0504 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2331600.7644 | 73.9346 | 95.5027 | 2181893.2386 | 69.1874 | 89.3706 | 134.056
2020 | 188.3826 | 17.648 | 1404568.0534 | 40492.9813 | 1.2917 | 1.5 | 44.5386 | 57.5313 | 86.2969 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2393919.9277 | 75.9107 | 98.0553 | 2240211.0102 | 71.0366 | 91.7593 | 137.639
2021 | 189.1845 | 17.5909 | 1441130.4488 | 41547.0565 | 1.2917 | 1.5 | 45.6979 | 59.0289 | 88.5433 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2456236.2012 | 77.8867 | 100.6078 | 2298526.0777 | 72.8858 | 94.1479 | 141.2219
2022 | 190.0217 | 17.5369 | 1477691.2235 | 42601.085 | 1.2917 | 1.5 | 46.8573 | 60.5264 | 90.7897 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2518549.7124 | 79.8627 | 103.1601 | 2356838.5602 | 74.7349 | 96.5364 | 144.8046
2023 | 190.8923 | 17.4857 | 1514250.448 | 43655.0688 | 1.2917 | 1.5 | 48.0166 | 62.0239 | 93.0359 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2580860.5814 | 81.8386 | 105.7124 | 2415148.5701 | 76.5839 | 98.9248 | 148.3872
2024 | 191.7945 | 17.4373 | 1550808.1886 | 44709.0099 | 1.2917 | 1.5 | 49.1758 | 63.5213 | 95.282 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2643168.9214 | 83.8143 | 108.2646 | 2473456.2134 | 78.4328 | 101.3131 | 151.9697
2025 | 192.7266 | 17.3912 | 1587364.508 | 45762.9099 | 1.2917 | 1.5 | 50.335 | 65.0187 | 97.528 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2705474.8391 | 85.79 | 110.8166 | 2531761.59 | 80.2816 | 103.7013 | 155.5519
2026 | 193.6872 | 17.3475 | 1623919.4655 | 46816.7707 | 1.2917 | 1.5 | 51.4941 | 66.516 | 99.7739 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2767778.4356 | 87.7657 | 113.3686 | 2590064.7944 | 82.1304 | 106.0894 | 159.1341
2027 | 194.675 | 17.3058 | 1660473.117 | 47870.5939 | 1.2917 | 1.5 | 52.6533 | 68.0132 | 102.0198 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2830079.8061 | 89.7412 | 115.9205 | 2648365.9157 | 83.9791 | 108.4774 | 162.7161
2028 | 195.689 | 17.2662 | 1697025.5154 | 48924.3809 | 1.2917 | 1.5 | 53.8123 | 69.5104 | 104.2656 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2892379.0409 | 91.7167 | 118.4722 | 2706665.0385 | 85.8278 | 110.8654 | 166.2981
2029 | 196.7279 | 17.2283 | 1733576.7108 | 49978.1332 | 1.2917 | 1.5 | 54.9714 | 71.0075 | 106.5113 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 2954676.2254 | 93.6922 | 121.0239 | 2764962.2426 | 87.6764 | 113.2532 | 169.8798
2030 | 197.7723 | 17.1905 | 1769999.888 | 51028.1949 | 1.2917 | 1.5 | 56.1263 | 72.4994 | 108.7492 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 3016755.2179 | 95.6607 | 123.5667 | 2823055.2644 | 89.5185 | 115.6327 | 173.4491
2031 | 199.2593 | 17.1905 | 1810225.6731 | 52187.8838 | 1.2917 | 1.5 | 57.4019 | 74.1471 | 111.2206 | 0.41328 | 6.421% | 37.3% | 3085315.3054 | 97.8347 | 126.3749 | 2887213.2427 | 91.5529 | 118.2606 | 177.391
Notas: | 1.- Volumen anual incluye sobreconsumo.
2.- No existen clientes 52 bis.

## Proyección de Dem. Curauma
PROYECCIÓN DEMANDA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: |  | CURAUMA
Año | Población Total T.O. |  | Cobertura AP % | Población Abastecida |  | Indice Habitacional |  | Clientes N° | Consumo Periodo no Punta |  |  | Consumo Periodo Punta
| PnoP Hab | PP Hab |  | PnoP Hab | PP Hab | PnoP Hab/viv | PP Hab/viv |  | Dotación |  | Volumen m3/PnoP | Dotación |  | Volumen m3/PP
[9 empty] | Población l/hab/día | Clientes m3/cli/mes |  | Población l/hab/día | Clientes m3/cli/mes
2015 | 26856.2922 | 26856.2922 | 99.93% | 26838.1092 | 26838.1092 | 3.9429 | 3.9429 | 6897 | 150.4868 | 17.8116 | 982770.2461 | 187.6256 | 22.2073 | 612654.3648
2016 | 28203.1814 | 28203.1814 | 99.95% | 28188.8602 | 28188.8602 | 3.9143 | 3.9143 | 7297 | 151.8237 | 17.8396 | 1041402.6481 | 189.2924 | 22.2422 | 649205.5293
2017 | 29527.0488 | 29527.0488 | 99.97% | 29517.0532 | 29517.0532 | 3.8857 | 3.8857 | 7697 | 153.1806 | 17.8676 | 1100217.0625 | 190.9841 | 22.2772 | 685870.1596
2018 | 30827.906 | 30827.906 | 99.98% | 30822.688 | 30822.688 | 3.8571 | 3.8571 | 8097 | 154.558 | 17.8957 | 1159213.9171 | 192.7015 | 22.3122 | 722648.5222
2019 | 32105.7648 | 32105.7648 | 100% | 32105.7648 | 32105.7648 | 3.8286 | 3.8286 | 8497 | 155.9563 | 17.9239 | 1218393.64 | 194.4449 | 22.3473 | 759540.8841
2020 | 33366.2834 | 33366.2834 | 100% | 33366.2834 | 33366.2834 | 3.8 | 3.8 | 8897 | 157.3761 | 17.9521 | 1277756.6607 | 196.215 | 22.3825 | 796547.5129
2021 | 34606.2003 | 34606.2003 | 100% | 34606.2003 | 34606.2003 | 3.7716 | 3.7716 | 9297 | 158.8088 | 17.9803 | 1337303.4094 | 198.0013 | 22.4177 | 833668.6769
2022 | 35825.7528 | 35825.7528 | 100% | 35825.7528 | 35825.7528 | 3.7435 | 3.7435 | 9697 | 160.2545 | 18.0086 | 1397034.3171 | 199.8038 | 22.4529 | 870904.6448
2023 | 37025.1757 | 37025.1757 | 100% | 37025.1757 | 37025.1757 | 3.7156 | 3.7156 | 10097 | 161.7133 | 18.0369 | 1456949.8159 | 201.6227 | 22.4883 | 908255.6859
2024 | 38204.7015 | 38204.7015 | 100% | 38204.7015 | 38204.7015 | 3.6878 | 3.6878 | 10497 | 163.1855 | 18.0653 | 1517050.3386 | 203.4582 | 22.5236 | 945722.0701
2025 | 39364.5605 | 39364.5605 | 100% | 39364.5605 | 39364.5605 | 3.6603 | 3.6603 | 10897 | 164.6711 | 18.0937 | 1577336.3192 | 205.3103 | 22.5591 | 983304.0677
2026 | 40504.9805 | 40504.9805 | 100% | 40504.9805 | 40504.9805 | 3.633 | 3.633 | 11297 | 166.1701 | 18.1222 | 1637808.1922 | 207.1794 | 22.5945 | 1021001.9499
2027 | 41626.1871 | 41626.1871 | 100% | 41626.1871 | 41626.1871 | 3.6059 | 3.6059 | 11697 | 167.6829 | 18.1507 | 1698466.3933 | 209.0654 | 22.6301 | 1058815.9882
2028 | 42728.4034 | 42728.4034 | 100% | 42728.4034 | 42728.4034 | 3.579 | 3.579 | 12097 | 169.2094 | 18.1792 | 1759311.3592 | 210.9687 | 22.6657 | 1096746.4547
2029 | 43811.8505 | 43811.8505 | 100% | 43811.8505 | 43811.8505 | 3.5523 | 3.5523 | 12497 | 170.7498 | 18.2078 | 1820343.5271 | 212.8892 | 22.7013 | 1134793.6221
2030 | 44876.7471 | 44876.7471 | 100% | 44876.7471 | 44876.7471 | 3.5258 | 3.5258 | 12897 | 172.3042 | 18.2364 | 1881563.3355 | 214.8273 | 22.737 | 1172957.7637
2031 | 45923.3098 | 45923.3098 | 100% | 45923.3098 | 45923.3098 | 3.4994 | 3.4994 | 13297 | 173.5997 | 18.2364 | 1939919.956 | 216.4425 | 22.737 | 1209337.0074
Notas:
Año | Consumo Anual |  |  |  | Factores de Diseño |  | Caudales de Consumo |  |  | Pérdidas |  |  | Caudales de Producción |  |  | Caudales de Distribución
| Dotación |  | Volumen |  | FMD | FMH | Qmedio l/s | Qmáxdiario l/s | Qmáxhor l/s | Total % | Producción % | Distribución % | Volumen m3/año | Qmedio l/s | Qmáxdiario l/s | Volumen m3/año | Qmedio l/s | Qmáxdiario l/s | Qmáxhor l/s
| Población l/hab/día | Clientes m3/cli/mes | Anual m3/año | Sobrecons m3/año
2015 | 162.8664 | 19.2768 | 1595424.6108 | 57182.9056 | 1.3204 | 1.5 | 50.5906 | 66.7995 | 100.1993 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 2638947.9119 | 83.6805 | 110.4913 | 2469506.2268 | 78.3075 | 103.3968 | 155.0953
2016 | 164.3132 | 19.3071 | 1690608.1774 | 60594.4569 | 1.3204 | 1.5 | 53.6088 | 70.7848 | 106.1772 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 2796388.428 | 88.6729 | 117.0832 | 2616837.7952 | 82.9794 | 109.5655 | 164.3483
2017 | 165.7818 | 19.3375 | 1786087.2222 | 64016.5987 | 1.3204 | 1.5 | 56.6365 | 74.7825 | 112.1737 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 2954317.6866 | 93.6808 | 123.6956 | 2764626.7249 | 87.6657 | 115.7534 | 173.63
2018 | 167.2725 | 19.3679 | 1881862.4393 | 67449.3558 | 1.3204 | 1.5 | 59.6735 | 78.7925 | 118.1888 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 3112736.8356 | 98.7042 | 130.3285 | 2912874.0901 | 92.3666 | 121.9604 | 182.9406
2019 | 168.7858 | 19.3984 | 1977934.5241 | 70892.7533 | 1.3204 | 1.5 | 62.7199 | 82.815 | 124.2225 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 3271647.0255 | 103.7432 | 136.982 | 3061580.9674 | 97.0821 | 128.1867 | 192.28
2020 | 170.3224 | 19.4289 | 2074304.1737 | 74346.8159 | 1.3204 | 1.5 | 65.7758 | 86.8499 | 130.2749 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 3431049.4088 | 108.7979 | 143.6561 | 3210748.4354 | 101.8122 | 134.4322 | 201.6483
2021 | 171.8729 | 19.4594 | 2170972.0863 | 77811.5689 | 1.3204 | 1.5 | 68.8411 | 90.8974 | 136.3461 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 3590945.141 | 113.8681 | 150.3508 | 3360377.5753 | 106.5569 | 140.6971 | 211.0457
2022 | 173.4376 | 19.49 | 2267938.9619 | 81287.0372 | 1.3204 | 1.5 | 71.9159 | 94.9573 | 142.436 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 3751335.3795 | 118.9541 | 157.0663 | 3510469.4703 | 111.3163 | 146.9814 | 220.4721
2023 | 175.0165 | 19.5207 | 2365205.5018 | 84773.246 | 1.3204 | 1.5 | 75.0002 | 99.0298 | 148.5447 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 3912221.2845 | 124.0557 | 163.8025 | 3661025.2058 | 116.0903 | 153.2851 | 229.9276
2024 | 176.6097 | 19.5514 | 2462772.4087 | 88270.2206 | 1.3204 | 1.5 | 78.094 | 103.1149 | 154.6723 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 4073604.0183 | 129.1731 | 170.5595 | 3812045.8698 | 120.8792 | 159.6082 | 239.4123
2025 | 178.2175 | 19.5822 | 2560640.3869 | 91777.986 | 1.3204 | 1.5 | 81.1974 | 107.2126 | 160.8189 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 4235484.7458 | 134.3063 | 177.3374 | 3963532.5524 | 125.6828 | 165.9509 | 248.9263
2026 | 179.8399 | 19.613 | 2658810.1421 | 95296.5677 | 1.3204 | 1.5 | 84.3103 | 111.3229 | 166.9843 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 4397864.6343 | 139.4554 | 184.1361 | 4115486.3458 | 130.5012 | 172.3131 | 258.4696
2027 | 181.4771 | 19.6438 | 2757282.3815 | 98825.991 | 1.3204 | 1.5 | 87.4329 | 115.4459 | 173.1688 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 4560744.8537 | 144.6203 | 190.9558 | 4267908.3448 | 135.3345 | 178.6949 | 268.0424
2028 | 183.1291 | 19.6747 | 2856057.8138 | 102366.2813 | 1.3204 | 1.5 | 90.565 | 119.5815 | 179.3723 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 4724126.5761 | 149.8011 | 197.7965 | 4420799.6463 | 140.1826 | 185.0964 | 277.6446
2029 | 184.7963 | 19.7056 | 2955137.1492 | 105917.464 | 1.3204 | 1.5 | 93.7068 | 123.7299 | 185.5949 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 4888010.9761 | 154.9978 | 204.6583 | 4574161.3495 | 145.0457 | 191.5176 | 287.2763
2030 | 186.4786 | 19.7366 | 3054521.0992 | 109479.5646 | 1.3204 | 1.5 | 96.8582 | 127.8911 | 191.8366 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 5052399.2309 | 160.2105 | 211.5411 | 4727994.5559 | 149.9237 | 197.9585 | 296.9377
2031 | 187.8806 | 19.7366 | 3149256.9634 | 112875.0695 | 1.3204 | 1.5 | 99.8623 | 131.8576 | 197.7864 | 0.39543 | 6.421% | 35.39% | 5209099.2148 | 165.1795 | 218.102 | 4874633.1402 | 154.5736 | 204.0981 | 306.1472
Notas: | 1.- Volumen anual incluye sobreconsumo.
2.- No existen clientes 52 bis.